別記様式第１

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書  年　　　月　　　日  　海部東部消防組合  消防長　殿  届 出 者  住　　所  氏　　名  電話番号    下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第  17条の３の３の規定に基づき報告します。  記 | | | | |
| 防火対象物 | 所在地 |  | | |
| 名称 |  | | |
| 用途 |  | | |
| 規模 | 地上　　　　階　　地下　　　　階　　延べ面積　　　　　　　　ｍ2 | | |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 | |  | | |
| ※受　付　欄 | | | ※経　　過　　欄 | ※備　　　　考 |
|  | | |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第３に記入し、添付すること。

　　　３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

　　　４　※印欄は、記入しないこと。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消　火　器　具　点　検　票 | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | |  | | | | | | | | | 防火  管理者 |  | |
| 所在 | |  | | | | | | | | | 立会者 |  | |
| 点検種別 | | 機 器 点 検 | 点検年月日 | | | 年　　月　　日～　　　年　　月　　日 | | | | | | | |
| 点検者 | | 氏名 | 点検者  所属会社 | | | 社名　　　　　　　　　　TEL | | | | | | | |
| 住所 | | | | | | | |
| 点　検　項　目 | | | 点　　検　　結　　果 | | | | | | | | | | 措 置 内 容 |
|  | | | | | | 判定 | 不　良　内　容 | | |
| Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ |
| 機　　　器　　　点　　　検 | | | | | | | | | | | | | |
| 設 置 状 況 | 設置場所 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 設置間隔 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 適応性 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 耐震措置 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 表示・標識 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 消　　火　　器　　の　　外　　形 | 本体容器 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 安全栓の封 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 安全栓 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 使用済みの表示装置 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 押し金具・レバー等 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| キャップ | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| ホース | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| ノズル・ホーン・ノズル栓 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 指示圧力計 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 圧力調整器 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 安全弁 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 保持装置 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 車　 輪（車　載　式） | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| ガス導入管（車載式） | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消　火　器　の　内　部　等　・　機　能 | ・内筒等  本体容器 | 本体容器 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 内筒等 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 液面表示 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 薬剤  消火 | 性状 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 消火薬剤量 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 加圧用ガス容器 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| カッター・押し金具 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| ホース | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 開閉式ノズル・切替式ノズル | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 指示圧力計 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 使用済みの表示装置 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 圧力調整器 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 安全弁・減圧孔  （排圧栓を含む。） | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 粉上り防止用封板 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| パッキン | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| サイホン管・ガス導入管 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| ろ過網 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 放射能力 | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 消火器の耐圧性能 | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 火用具  簡易消 | | 外形 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 水量等 | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |
| 備　考 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定機器 | 機器名 | | 型式 | 校正年月日 | | | | 製造者名 | | | | 機器名 | | | 型式 | 校正年月日 | | 製造者名 |
|  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

　　　３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

　　　４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

　　　５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。